## 封面
重保戒备检查表
文件属性
文件版本 |  | V1.1 |  | 责任部门 |  | 运营支撑部
文件主题 |  | 重保戒备检查表 |  | 生效日期 |  | 2024-06-01
适用范围 |  | DC运维事业部 |  | 发布范围 |  | DC运维事业部
文件编号 |  | 21V-DCO-RM-434 |  | 规定审查 |  | 体系中心经理
规定核查 |  | 运营支撑部总经理 |  | 发布签批 |  | DC运维事业部总经理
变更记录
变更序号 | 变更内容 |  | 变更前版本号 | 变更后版本号 | 更改人 | 批准人 | 生效日期
1 | 新建 |  | / | V1.0 | 王茜 | 闫昆 | 2021-06-01
2 | 增加《物资检查清单》、《重保联络清单》 |  | V1.0 | V1.1 | 王茜 | 杨磊 | 2024-06-01

## 说明
重保戒备检查范围说明
戒备级别 | 重保戒备项 | 检查范围
|  | 设备安全 | 环境安全 | 客户重保 | 灾害专项 | 重保联络清单 | 物资检查清单
一级戒备 | 一类极端天气灾害（出现红色预警） | √ | √ |  | √ | √ | √
| 环境安全灾害 | √ | √ |  | √ | √ | √
| 数据中心所在地区出现限电，有造成I1级及以上事件风险时（得到官方通知） | √ |  |  |  | √ | √
| 客户发起的重保需求，明确须供应商/总部专家值守（得到相关方通知，如“双11”大促） | √ | √ | √ |  | √ | √
二级戒备 | 一类极端天气灾害（出现橙色预警） | √ |  |  | √ | √ | √
| 二类极端天气灾害（出现红色预警） | √ |  |  | √ | √ | √
| 数据中心所在地区出现限电，有造成I2级事件风险时（得到官方通知） | √ |  |  |  | √ | √
三级戒备 | 一类极端天气灾害（出现蓝色/黄色预警） | √ |  |  | √ | √ | √
| 二类极端天气灾害（出现橙色预警） | √ |  |  | √ | √ | √
| 春节，国庆等节假日保障 |  | √ |  |  | √ | √
| 两会等会议封网（得到相关方通知） |  | √ |  |  | √ | √
| 客户的其他重保需求，无供应商/总部专家值守要求 |  | √ | √ |  | √ | √
“极端天气”名词解释： | 1、分类参考：一类：暴雨、暴雪、台风、洪水；二类：雷电、冰雹、寒潮、霜冻、高温； 2、现场应以当地气象局通知为准，判断自然灾害预警等级； 3、现场应根据极端天气带来的风险影响程度、以及根据当地气候及地域特性，自行判断以上列出的极端天气一类和二类的等级。
“环境安全”名词解释： | 1、地震：接到地震、临震预（警）报后（政府权威部门通知）； 2、火灾：数据中心核心区域出现火灾告警，或周边出现火情有被殃及的风险； 3、建筑物损坏：因外部原因导致机房区域出现大面积地板坍塌、墙面破裂脱落等，或外部线缆受损，可能影响基础设施服务； 4、暴力入侵：可能会造成人身伤害或触及警务的情况； 5、公共卫生：机房所在区域发生可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

## 设备安全
重保戒备检查表（设备安全）
检查机房： |  | 检查日期：
检查项 | 检查内容 | 检查结果（正常/异常） | 备注（异常现象描述）
配电系统 | 检查设备外观、连接处等部位无过热、发红、变色，无异味，运行无杂音
检查设备接点连接牢固，馈线开关等各部位连接牢固
检查设备外观无漏液、鼓包、腐蚀等异常现象
检查运行设备三相电压正常、三相电流平衡
检查运行设备电源状态（指示灯、电压）显示正常
检查接地线连接良好，母线运行正常，无异常声音、气味
检查配电室配置的电压等级的基本安全工器具齐全，包括：绝缘鞋，绝缘手套、接地线、验电器等
UPS/EPS | 检查设备外观、连接处等部位无过热、发红、变色，无异味
检查设备运行无杂音，风扇运行正常
检查设备接点等各部位连接牢固
检查设备显示面板上指示灯处于正常运行状态，所有电源的运行参数都处于正常值范围内，无报警信息
检查设备显示面板上显示的输入输出电压、电流、负载率正常
检查设备外观及内部配件无漏液、鼓包、腐蚀等异常现象
蓄电池 | 检查蓄电池组开关状态和熔断保险状态正常
检查蓄电池单只电压、内阻值在正常范围
检查蓄电池各连接处有无松动，发热现象
检查蓄电池各连接处无震动、异常声响、异常气味
检查蓄电池电解液无泄漏、电池无鼓胀、无刺鼻气味
柴发 | 检查机油油位在规定范围内，机油清澈
检查机组及日用油箱等周边范围，无漏油现象
检查储油罐、日用油箱、输油管道等电气防爆、接地均完整有效
检查柴发启动电池电压正常
检查发动机与蓄电池间连线紧固，接头无腐蚀
检查柴油发动机上的各个开关在自动位置
检查加热系统工作正常
检查操作工具、开启钥匙等数量齐全，安全防护工具合格可用
检查机组日用油箱和油罐油位，满足供油时间要求
制冷系统 | 检查设备无震动、异常声响、异常气味
目视设备无“跑、冒、滴、漏”现象
检查冷机显示面板上蒸发压力、蒸发温度、冷冻水温度、冷凝压力、冷凝温度、冷却水温度等运行数据正常
检查冷机机组无异常噪音及振动
检查冷机机组润滑油液位正常
检查冷机机组供电电压正常
检查蓄冷罐室外裸漏管道及排污阀电伴热正常
检查管路保温层完好，无破裂现象
检查水泵泵体轴承温度正常
检查水泵吸入口Y型过滤器无脏堵
检查软化水设备罐体内盐粒数量、水位高度正常
检查变频器柜进排风风扇无积灰、无堵塞、无异响
空调设备 | 检查设备运行参数正常
检查皮带无松动、电机运转正常
检查设备显示面板上指示灯处于正常运行状态，所有电源的运行参数都处于正常值范围内，无报警信息
检查检查设备显示面板上显示的温度、湿度等运行数据均正常
检查设备和管路无跑冒滴漏现象
检查设备无震动、异常声响、异常气味
检查过滤网无积灰，无堵塞
检查室外机水喷雾喷头无堵塞
检查室外机组风扇运行正常，无异响
检查室外机铜管保温层完好，无破裂现象
检擦室外机冷凝翅片无积灰，无堵塞
冷却塔 | 检查塔盘液位正常
检查设备无震动、异常声响
检查皮带无松动、电机运转正常
检查冷塔补水正常
新风机组 | 检查各压力、温度正常
检查设备和管路无跑冒滴漏现象
检查设备无震动、异常声响、异常气味
检查皮带无老化断裂
检查电动机运转正常
钢瓶室 | 检查各管路阀门状态
检查启动瓶，储气瓶外观及压力应正常
消火栓/灭火器 | 检查各消火栓箱内水带、水枪、等无缺失
检查消火栓手报按钮完好
检查灭火器压力正常
检查各区域灭火器无移位、缺失等
检查室外消火栓、水泵接合器阀门状态应正常，应灵活开关，无锈蚀
消防水泵 | 检查消防泵控制柜开关状态正常
检查管路阀门状态正常
检查压力表正常，检查最不利点静压正常情况
s
高位水箱 | 检查水位、管路正常
检查阀门位置正常
电梯 | 检查电梯运行正常
检查电梯箱内有应急联系方式及操作规程
检查轿厢内应急对讲电话畅通
监控系统 | 检查各系统运行正常，无系统卡死、卡顿的情况
检查各系统设备或元器件未存在异响、异味、鼓包、发热等异常情况
检查各系统设备运行指示、电源指示正常
检查各系统数据参数正常，未有明显偏离正常值范围的情况
检查意见及建议：
检查人签字：

## 环境安全
重保戒备检查表（环境安全）
检查机房： |  | 检查日期：
检查项 | 检查内容 | 检查结果（正常/异常） | 备注（异常现象描述）
核心区（机房区、设备区、监控值班区） | 核心区无易燃易爆危险品搁置
核心区整齐、卫生、未存放垃圾、杂物
核心区安全通道保持通畅，有防鼠害措施
核心区照明、温湿度、通风情况、整洁度、漏水和结露情况良好，无杂物
核心区设备外观干净清洁，柜（箱）内外无杂物
核心区设备上张贴的应急操作指引、系统图纸等完整无损
核心区门禁工作正常，各出入口、门锁处于关闭状态
核心区消防通道未被阻挡，消防设施齐全，有灭火器装置
核心机房区空闲机柜已断电
核心机房区环境温湿度满足客户SLA需求
核心区所有的电气设备接地、接零，符合要求
核心区开关、插座、接触器等未因接触不良而发热或变色
核心区电压互感器、交流接触器未有噪声、放电声、烟味或臭味等异常情况
核心区电气设备上的标示牌、遮栏齐全、完好
核心区电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板
核心区应急工具、应急钥匙、对讲机等物资可正常使用，无损坏
核心区摆放的应急物资、消防物资可正常使用，数量齐全，无损坏
核心区施工区域符合管理要求
核心区来访人员进出有登记，记录信息清晰、完整，定期存档
核心区设备进出有审批登记，审批流程合规
办公区 | 办公区无易燃易爆危险品
办公区门禁工作正常，各出入口处于关闭状态
办公区桌椅板凳摆放位置正确，无阻碍通道等现象
办公电源插座为新国标产品GB20993-2008
办公电源插座为未超过三项（含）电器接入，没有大功率电器接入
办公区所有的电气设备接地、接零，符合要求
办公区开关、插座、接触器等未因接触不良而发热或变色
办公区未随意使用大功率电器及测试设备
办公区未随意搭接网络设备
办公区未有设备存在漏电、超负荷的情况
办公区未有公共办公设备存在使用后不休眠或关机断电的情况
办公区安全疏散标示明晰、整洁完好
办公区垃圾及时清除
办公区无浪费纸张等办公用品现象
办公区专用复印机单独放置在通风良好的环境
办公区物资维护正常，无破损
办公桌面物品摆放整齐、环境整洁干净
库房及储物区 | 有明确标示、库房张贴
领取有明确申请、审批、领用的流程及纪录
消防通道未被阻挡，消防设施齐全，附近有灭火器
附近无易燃易爆危险品
库房内环境满足危险品库房要求
门禁是正常，开门装置完好
室内公共区域 | 所有地面、走道和楼梯照明充足
楼宇门窗正常关闭
无鼠虫进入托管区域
闸机正常开启关闭
X光扫包机、防尾随门正常
入室登记系统正常
施工区域有提醒标志
雨雪天在门廊处设防滑措施
临时接线插座无绊人或遇水短路可能
玻璃门或板安装了防撞警示标志
不因门、窗打开而阻挡消防通道
消防器材得到及时维护，没有被挪用
逃生通道畅通
室外公共区域 | 无易燃易爆危险品
夜间应急指示灯、应急照明、路灯正常完好
日常垃圾清运及时，室外无废弃物遗留或垃圾堆放现象
无电动车充电、乱停车等现象
外墙面、外路面无破损严重等现象
绿化环境较好，无绿植枯萎等现象
园区内的户外施工区域，符合施工管理要求
油箱间、油罐库 | 油罐及日用油箱区域是否设置“严禁烟火、小心爆炸”的警示标示，是否悬挂相关管理制度，操作规程
油罐附近无易燃易爆危险品
油罐及日用油箱区域是否配有消防器材及报警装置，完好无损，保质日期有效
油罐及日用油箱区域是否清洁整齐，地面无堆放零碎、散落杂物或可燃物
通气管通畅，各管线、阀门无渗漏；加油口密闭，各阀门无滴漏现象
油罐液位仪（记录油量）、通气管、进出油罐等有关部件良好
油罐管线、管件无渗漏
油罐相关各种设备、仪表指示值正常
油罐及日用油箱检查记录齐全
危险废物库房 | 有危险废物库房示、危险废物管理制度张贴
有明确出入库纪录，领取有明确申请、审批、领用的流程及纪录
消防通道未被阻挡，消防设施齐全
操作人员有相应防护工具
附近无易燃易爆危险品
库房内有危险废物密封盛放容器，可满足制度要求
门禁是正常，开门装置完好
库房内环境满足环保安全要求
高危区域作业 | 危险作业区域需定期进行识别，且现场有标示警示
危险作业，配备相应操作工具和防护工具
对危险区域工作人员进行安全教育培训
危险区域作业有提前工作计划
消防物资 | 灭火器根据设计标准配置到位，齐全、有效
灭火器置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压，无挪作它用
灭火器箱不得上锁，灭火器应避免日光曝晒和强辐射
灭火器筒体未有锈蚀、变形现象；喷嘴未有变形、开裂、损伤，喷射；软管畅通、未有变形和损伤；灭火器压力表的外表面未变形、损伤；灭火器压把、阀体等金属件未有严重损伤、变形、锈未灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂
灭火器不应泄漏（通过称量或用手去掂量），喷嘴无白色粉末，压力表指针在绿色区，筒内干粉无结块，摇动筒体无声响；筒体完好，铅封完好
消防通道、安全疏散通道、安全出口通畅
供水通畅，水压充足，消防栓阀门试开正常，消防水池水量充足，消防水带完好，无挪作他用
消防沙数量充足，工具配置合理，无挪作他用
消防标示齐全、完好
消防中控室及巡查点位记录建立齐全，日期，责任人填写规范
检查意见及建议：
检查人签字：

## 客户重保
重保戒备检查表（客户重保）
检查机房： |  | 检查日期：
检查项 | 检查内容 | 检查结果（正常/异常） | 备注（异常现象描述）
容量管理保障 | 市电进线负载率是否在安全负载率范围内
UPS负载率是否在安全负载率范围内
列头柜/电流值峰值电流是否在安全负载率范围内
制冷系统冗余是否正常
柴发机组冗余是否正常
蓄电池后备时间是否在安全范围内
储油后备时间是否在安全范围内
蓄冷后备时间是否在安全范围内
蓄水后备时间是否在安全范围内
特殊保障措施（如涉及） | 精密空调,增加台数/调低送风温度…
增加UPS开启台数
设备运行状态 | 风冷水主机启机检查
柴油发电机供油功能、储油量检查
柴油发电机带载测试
配电柜母线及螺栓紧固度热成像检查
PDU及列头柜热成像检查
冷却塔、水泵、精密空调、列间空调运行情况检查
报警功能检查，上限、下限阈值核对
监控系统数据采集核对及检查
动环监控系统漏水报警试验
安防系统功能检查
冷却水补水池液位、补水设备检查
物资保障 | 防毒面具、个人防护用品检查
专用防护用品、工具检查
安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况
消防通道、安全疏散通道、安全出口、消防车通道情况
备品备件清点、补充
常用仪表及仪器准备
安全防护用品准备
应急工具、物资准备
检查意见及建议：
检查人签字：

## 灾害专项
重保戒备检查表（灾害专项）
须现场提前确定 | 一级极端天气：
二级极端天气：
当前检查极端天气：
检查机房： |  |  | 检查日期：
检查项 |  | 检查内容 | 检查结果（正常/异常） | 备注（异常现象描述）
物资检查 | 物资 | 极端天气物资包括但不限于：防汛沙袋、6米/10米梯子、潜水泵、吸水机、除湿机、线轴、水带、防水布、塑料布、大小水桶、雨衣雨鞋套装、头灯、防台风加固、木板
应急物资包括但不限于：强光手电筒、轴流风机、对讲设备、工具仪器、急救药物包
检查物资是否齐全，可用
极端天气灾害专项检查 | 排水 | 检查建筑楼或机房附近的排水井内潜水泵（主用、备用）排水功能是否正常
检查建筑楼或机房附近的排水渠道、管路是否通畅，是否有积水、脏堵现象、或倒灌水现象
检查屋面所有的排水口及排水管路是否有异物堵塞存在积水隐患
检查建筑物周围的线缆井、管道井内是否有积水 、管道井是否备有排水设施
检查空调间及管道间等区域排水地漏是否通畅，是否有反水情况
| 防水 | 检查建筑楼顶防水层保护是否完好，女儿墙、设备基础等防水卷材是否有破裂 、脱落、鼓包等现象
检查屋面防雨混泥土防护层伸缩缝是否有损坏、漏水现象 、屋面混泥土有无起砂现象
检查屋面风管、管路、电缆穿孔处防水措施是否完善 ，有无裂缝
检查建筑物地下水池、蓄水池进水、出水管道连接处防水是否有漏水现象
建筑地下室管道及配电管路穿墙处，是否有缝隙，防水措施是否完善
检查核心区是否有空调冷凝水，是否做好相应的防水、处理措施（如：档水坝）
检查油罐基础周围地下水位，积水坑有无排水设施 ， 油罐基础内有无积水，油罐有无漂浮风险
| 防雷 | 建筑物防雷检测是否按规范定期检测，检测风险项有无定期整改
建筑物屋面避雷针、避雷带、引下线等是否完好，是否有生锈、断裂等现象
各配电柜内部的防雷装置是否正常，防雷开关是否合闸
环境安全灾害专项检查 | 建筑物 | 建筑物主体及外围的沉降点是否有形变或下沉迹象
建筑物各楼层地面、天花、隔断、承重墙等是否有明显裂痕或变形等现象
建筑承重柱及大梁完好，是否有裂痕
其他检查项（可自行增加内容）：
检查意见及建议：
检查人签字：

## 物资检查清单
物资检查清单
一、关键备品备件清单：
序号 | 物品名称 | 物品数量 | 存放地
1
2
3
4
5
二、应急物资储备清单：
序号 | 物品名称 | 物品数量 | 存放地 | 保质期
1
2
3
4
5

## 重保联络清单
重保联络清单
7*24小时值班电话
运维团队 |  | 紧急联系人 | 联系电话
一、现场保障组
序号 | 姓名 | 手机号 | 邮箱 | 负责范围
1
2
3
4
5
二、区域/总部保障组
序号 | 姓名 | 手机号 | 邮箱 | 负责范围
1
2
3
4
5
三、关键岗位备份
序号 | 姓名 | 手机号 | 邮箱 | 负责范围
1
2
3
4
5
四、保安保洁物业团队
序号 | 姓名 | 手机号 | 邮箱 | 负责范围
1
2
3
4
5
五、供应商/外部部门保障组
序号 | 姓名 | 手机号 | 邮箱 | 负责范围
1
2
3
4
5